## Лист1
Нумерация и расположение контактов при виде сверху, если не указано иное
РАЗЪЕМ | НАЗНАЧЕНИЕ | НОМЕР КОНТАКТА | НАЗНАЧЕНИЕ | МЕСТО
J1 | Колодка управления фрамугами 1-8 | 1 | VCC
|  | 2 | VCC
|  | 3 | DW-0 (открытие окна 1)
|  | 4 | DW-1 (закрытие окна 1)
|  | 5 | DW-2 (окрытие окна 2)
|  | 6 | DW-3 (закрытие окна 2)
|  | 7 | DW-4
|  | 8 | DW-5
|  | 9 | DW-6
|  | 10 | DW-7
|  | 11 | DW-8
|  | 12 | DW-9
|  | 13 | DW-10
|  | 14 | DW-11
|  | 15 | DW-12
|  | 16 | DW-13
|  | 17 | DW-14
|  | 18 | DW-15
|  | 19 | GND
|  | 20 | GND
Управление окнами 1-8 на открытие и закрытие через блок реле. Последовательность контактов изменить нельзя, контакты работают в паре. Например, DW-0 используется для открытия окна №1, а DW-1 - для закрытия окна №1. Логика работы: в спокойном состоянии контакт притянут к земле, при выполнении закрытия/открытия - на контакте 5 В. Разъем J1 предназначен для подключения блока реле 20-жильным шлейфом. При желании можно использовать винтовые разъемы J5 и J8 для управления исполнительными механизмами окон. Для снижения помех рекомендуется использовать оптическую развязку контроллера и реле
РАЗЪЕМ | НАЗВАНИЕ | НОМЕР КОНТАКТА | НАЗНАЧЕНИЕ | МЕСТО
J2 | Колодка универсальных портов | 1 | VCC
|  | 2 | VCC
|  | 3 | U19_A4
|  | 4 | NC
|  | 5 | U19_A6
|  | 6 | U19_A5
|  | 7 | U19_A8
|  | 8 | U19_A9
|  | 9 | U19_A10
|  | 10 | U19_A11
|  | 11 | U19_A12
|  | 12 | U19_A13
|  | 13 | U19_A14
|  | 14 | U19_A15
|  | 15 | GND
|  | 16 | GND
Дополнительные свободные входы/выходы
Подключение через расширитель портов
Выводы могут быть настроены на вход/выход. Входной сигнал 0-5 вольт.
Ток не более 10 мА
J3 | Концевики окон (перназначаемые контакты) | 1 | VCC |  | Концевые выключатели подключаются к "земле". Для подтяжки к "+" питания используется микросхема MCP23017
|  | 2 | VCC
|  | 3 | U1_A0
|  | 4 | U1_A1
|  | 5 | U1_A2
|  | 6 | U1_A3
|  | 7 | U1_A4
|  | 8 | U1_A5
|  | 9 | U1_A6
|  | 10 | U1_A7
|  | 11 | U1_A8
|  | 12 | U1_A9
|  | 13 | U1_A10
|  | 14 | U1_A11
|  | 15 | U1_A12
|  | 16 | U1_A13
|  | 17 | U1_A14
|  | 18 | U1_A15
|  | 19 | GND
|  | 20 | GND
J5 | WINDOWS 1-8 | 1 | VCC |  | дублирует контакты в колодке J1
|  | 2 | DW0 (открытие)
|  | 3 | DW1 (закрытие)
|  | 4 | DW2
|  | 5 | DW3
|  | 6 | DW4
|  | 7 | DW5
|  | 8 | DW6
|  | 9 | DW7
|  | 10 | GND
J6 | Регистратор универсальных модулей RJ-11 | 1 | NC
|  | 2 | VCC
|  | 3 | SIGNAL (Pin 50)
|  | 4 | GND
Разъем предназначен для регистрации модулей в системе. После регистрации модуль следует переключить в соответствующий разъем
J8 | WINDOWS 1-8 | 1 | VCC |  | дублирует контакты в колодке J1
|  | 2 | DW8
|  | 3 | DW9
|  | 4 | DW10
|  | 5 | DW11
|  | 6 | DW12
|  | 7 | DW13
|  | 8 | DW14
|  | 9 | DW15
|  | 10 | GND
J9 | WATCHDOG блокирование для отладки | OPEN | Контроль работоспособности включен
|  | CLOSE | Контроль работоспособности отключен
J10 | WINDOWS 9-16 | 1 | VCC |  | дублирует контакты в колодке J38
|  | 2 | DW16
|  | 3 | DW17
|  | 4 | DW18
|  | 5 | DW19
|  | 6 | DW20
|  | 7 | DW21
|  | 8 | DW22
|  | 9 | DW23
|  | 10 | GND
J11 | Датчик давления ВМР 180 | 1 | VCC
|  | 2 | GND
|  | 3 | SCL-3
|  | 4 | SDA-3
J12 | Питание 5 В | 1 | + 5 В
|  | 2 | GND
J13, J20 | Аналоговые входы AD3, AD4 | 1 | GND
|  | 2 | SIGNAL
|  | 3 | +3V3
J14 | WINDOWS 9-16 | 1 | VCC |  | дублирует контакты в колодке J38
|  | 2 | DW24
|  | 3 | DW25
|  | 4 | DW26
|  | 5 | DW27
|  | 6 | DW28
|  | 7 | DW29
|  | 8 | DW30
|  | 9 | DW31
|  | 10 | GND
J15 | Концевые выключатели фрамуг (переназначаемые контакты) | 1 | VCC |  | Эти разъемы не дублируют колодку J3, как в случае управления окнами, а имеют свой расширитель портов. Контакты могут быть программно переназначены
|  | 2 | U2-A0
|  | 3 | U2-A1
|  | 4 | U2-A2
|  | 5 | U2-A3
|  | 6 | U2-A4
|  | 7 | U2-A5
|  | 8 | U2-A6
|  | 9 | U2-A7
|  | 10 | GND
J16 | Концевые выключатели фрамуг (переназначаемые контакты) | 1 | VCC
|  | 2 | U2-A8
|  | 3 | U2-A9
|  | 4 | U2-A10
|  | 5 | U2-A11
|  | 6 | U2-A12
|  | 7 | U2-A13
|  | 8 | U2-A14
|  | 9 | U2-A15
|  | 10 | GND
J17 | RS-485 подключение внешних устройств | 1 | RS-485-B
|  | 2 | RS-485-A
|  | 3 | GND
J18 | Технологический разъем для программирования преобразователя USB. Использовать не рекомендуется | 1 | GND
|  | 2 | RESET не использовать
|  | 3 | MOSI
|  | 4 | SCK
|  | 5 | VCC
|  | 6 | MISO
J19 | Подключение универсальных модулей по интерфейсу 1-wire | 1 | GND
|  | 2 | SIGNAL
|  | 3 | VCC
J21 | Прошивка программы контроллера | 1 | DATA -
|  | 2 | NC
|  | 3 | GND
|  | 4 | DATA +
Вид на разъем платы
J22 | Подключение модуля ESP 8266 Программирование ESP (не применять) | 1-3 | Выход ТХ с ESP на колодку J30
|  | 2-4 | Выход RХ с ESP на колодку J30
|  | 3-5 | ESP подключен к контроллеру (ТХ)
|  | 4-6 | ESP подключен к контроллеру (RХ)
J23 | Датчик температуры и влажности Si7021 | 1 | GND
|  | 2 | SDA-3
|  | 3 | SCL-3
|  | 4 | VCC
J24 | Программирование ESP (не применять) | OPEN | ESP OFF
|  | CLOSE | ESP ON
J26 | Модуль радиосвязи nRF24L01 (SMD вариант) | 1 | +3V3
|  | 2 | CE (Pin47)
|  | 3 | CSN (Pin48)
|  | 4 | SCK
|  | 5 | MOSI
|  | 6 | MISO
|  | 7 | NC
|  | 8 | GND
J27 | I2C -1 | 1 | GND
|  | 2 | VCC
|  | 3 | SDA-3
|  | 4 | SCL-3
J28 | I2C-2 | 1 | GND
|  | 2 | VCC
|  | 3 | SDA-3
|  | 4 | SCL-3
J29 | Ethernet модуль W5100 Применение не рекомендуется | 1 | NC
|  | 2 | NC
|  | 3 | GND
|  | 4 | MISO
|  | 5 | MOSI
|  | 6 | SPCK
|  | 7 | SS0
|  | 8 | Reset
|  | 9 | VCC
|  | 10 | GND
J30 | Колодка для программирования ESP |  | См. иллюстрацию
J31 | Полив, досветка (переназначаемые контакты) | 1 | VCC
|  | 2 | VCC |  | ВНИМАНИЕ! Нумерация контактов слева направо
|  | 3 | U25_A0
|  | 4 | U25_A1
|  | 5 | U25_A2
|  | 6 | U25_A3
|  | 7 | U25_A4
|  | 8 | U25_A5
|  | 9 | U25_A6
|  | 10 | U25_A7
|  | 11 | U25_A8
|  | 12 | U25_A9
|  | 13 | U25_A10
|  | 14 | U25_A11
|  | 15 | U25_A12
|  | 16 | U25_A13
|  | 17 | U25_A14
|  | 18 | U25_A15
|  | 19 | GND
|  | 20 | GND
J32 | Датчик освещенности BH1750 | 1 | GND
|  | 2 | SDA-3
|  | 3 | SCL-3
|  | 4 | VCC
J34 | Установка питания внешнего устройства I2C (3.3 или 5.0 вольт) | 1-2 | 3.3 В |  | ВНИМАНИЕ! При неправильном напряжении высока верятность выхода из строя подключенного устройства
|  | 2-3 | 5 В
J37 | PWM 11 - Датчик расхода воды | 1 | +3V3
|  | 2 | SIGNAL
|  | 3 | GND
J38 | Колодка управления фрамугами 9-16 | 1 | VCC |  | Соединена с J10 и J14
|  | 2 | VCC
|  | 3 | DW16
|  | 4 | DW17
|  | 5 | DW18
|  | 6 | DW19
|  | 7 | DW20
|  | 8 | DW21
|  | 9 | DW22
|  | 10 | DW23
|  | 11 | DW24
|  | 12 | DW25
|  | 13 | DW26
|  | 14 | DW27
|  | 15 | DW28
|  | 16 | DW29
|  | 17 | DW30
|  | 18 | DW31
|  | 19 | GND
|  | 20 | GND
J40 | Micro-USB |  |  | COM-порт непосредственно микроконтроллера (Native)
J44 | Шина I2C | 1 | GND
|  | 2 | SCL
|  | 3 | SDA
|  | 4 | VCC (см. J34)
J45 | PWM 12 - Датчик расхода воды | 1 | +3V3
|  | 2 | SIGNAL
|  | 3 | GND
U8 | Датчик DHT-22 | 1 | GND
|  | 2 | SIGNAL
|  | 3 | +3V3
U16, U18 | Датчики температуры DS18B20 | 1 | GND
|  | 2 | SIGNAL
|  | 3 | +3V3
КНОПКИ
| Функция |  |  | Действия
1 | Сброс модуля ESP |  |  | нажать - держать 1 сек и т.д
2 | Режим программирования модуля ESP |  |  | не использовать
3 | Сброс процессора контроллера |  |  | нажать - держать 1 сек
4 | Стирание памяти перед программированием |  |  | нажать - держать 2 сек
Габаритные размеры ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ 109х200 мм. Проверьте этот размер на отпечатке, поскольку принтер может исказить размер при печати. Антенна GSM выступает за габарит примерно на 25 мм, винтовые контакты - примерно на 10 мм + изгиб провода. Для удобной установки разъемов с проводами рекомендуем обеспечить свободное место в 70 мм вокруг платы контроллера.
1
2
4
3
2
19
2
19
!
19
2
Note on E268: Максим Комаров: Тоже не знал какой стороной припаян разъем, надеюсь, угадал